Принято

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF4E85296ADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDACECyBr9M) Госстроя РФ

от 19 июля 2002 г. N 90

**ИЗМЕНЕНИЕ N 2 СНИП 21-01-97\***

**"ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ"**

Введено в действие

с 1 июля 2002 года

1. [Пункт 1.4](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDACEEyBr4M). Второй абзац дополнить предложением следующего содержания:

"Эти нормативные документы могут содержать дополнения, уточнения и изменения положений настоящих норм, учитывающие особенности функционального назначения и специфику пожарной защиты отдельных видов зданий, помещений и инженерных систем".

2. [Пункт 1.6](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDACEFyBrFM). Слова "требования настоящих норм" заменить словами "противопожарных требований строительных норм и правил".

3. [Пункт 5.14](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDADE8yBr5M). В первом абзаце после слов "проемов в противопожарных преградах" вставить слова: "(противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы)".

4. [Пункт 5.18\*](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDADE4yBrBM). Первое предложение второго абзаца изложить в редакции:

"К несущим элементам здания, как правило, относятся несущие стены и колонны, связи, диафрагмы жесткости, элементы перекрытий (балки, ригели или плиты), если они участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре. Сведения о несущих конструкциях, не участвующих в обеспечении общей устойчивости здания, приводятся проектной организацией в технической документации на здание".

Второе предложение второго абзаца исключить.

[Пункт](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDADE4yBrBM) дополнить пятым абзацем следующего содержания: "В незадымляемых лестничных клетках типа Н1 допускается предусматривать лестничные площадки и марши с пределом огнестойкости R 15 класса пожарной опасности КО.".

5. [Пункт 5.20\*](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEECyBrAM) изложить в новой редакции: "При внедрении в практику строительства конструкций или конструктивных систем, для которых не может быть установлен предел огнестойкости или которые не могут быть отнесены к определенному классу пожарной опасности на основании стандартных огневых испытаний или расчетным путем, следует проводить огневые испытания натурных фрагментов зданий с учетом требований [НПБ 233](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF2ED5A95F0BA3692EE9By3rEM)".

6. [Пункт 6.9](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEE9yBr9M). Слова "категорий Г, Д" заменить словами "категорий В4, Г, Д";

перед последним абзацем включить абзац следующего содержания: "эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;";

в [последнем абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEEByBrFM) после слова "тамбуром" вставить слова ",в том числе двойным,".

7. [Пункт 6.10](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEEByBr8M). В последнем абзаце слова "Калитки в распашных воротах" заменить словами "Распашные калитки в указанных воротах".

8. [Пункт 6.11](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEEByBrAM). Из текста первого абзаца исключить слово "общая".

9. [Пункт 6.13\*](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEE4yBr9M). Последний абзац изложить в новой редакции: "В зданиях высотой не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными преградами) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3, Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода в лестничную клетку дверями 2-го типа (по таблице 2).".

10. Пункт 6.15. [Первый абзац](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEE5yBrFM) дополнить текстом следующего содержания: "(за исключением выходов из коридоров в незадымляемые лестничные клетки). Минимальное расстояние L, м, между наиболее удаленными один от другого эвакуационными выходами следует определять по формулам:

из помещения - /(n - 1);



из коридора - / (n - 1),



где Р - периметр помещения, м;

n - число эвакуационных выходов;

D - длина коридора, м."

[Второй абзац](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAEE5yBr8M) изложить в новой редакции: "При наличии двух и более эвакуационных выходов общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании".

11. Пункт 6.18\*. [Первый абзац](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFECyBr4M) дополнить текстом следующего содержания: "В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом.";

[последний абзац](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFECyBr5M) заменить текстом следующего содержания:

"Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах.

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Двери эвакуационных выходов из помещений с принудительной про-тиводымной защитой, в том числе из коридоров, должны быть оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах. Двери этих помещений, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре".

12. [Пункт 6.20\*](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEDyBrDM). В подпунктах а) и б) исключить слово "открытый"; в подпункте б) исключить слова "через воздушную зону".

13. [Пункт 6.21](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEDyBrBM) дополнить первым абзацем следующего содержания: "В технических этажах допускается предусматривать эвакуационные выходы высотой не менее 1,8 м". Существующие абзацы считать вторым, третьим и четвертым соответственно.

14. [Пункт 6.24](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEEyBr8M). Третий абзац дополнить текстом: ", а также через помещение, в котором расположена лестница 2-го типа, не являющаяся эвакуационной;".

15. Пункт 6.26. В [первом абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEFyBrAM) слова "В общих коридорах" заменить словами "В коридорах, указанных в 6.9".

Во [втором абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEFyBrBM) исключить слово "Общие" и последнее предложение.

[Пункт](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEFyBrAM) дополнить текстом следующего содержания:

"При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:

на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей;

на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей; это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку".

16. [Пункт 6.28](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE8yBrFM). Третий абзац после слов "винтовых лестниц" изложить в новой редакции: ", лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.".

17. [Пункт 6.30](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE9yBrEM) дополнить абзацем следующего содержания: "Лестницы 2-го типа должны соответствовать требованиям, установленным для маршей и площадок лестниц в лестничных клетках.".

18. Пункт 6.31. Во [втором абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE9yBrBM) слово "ширину" заменить словом "длину".

В [третьем абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE9yBr4M) после слова "уменьшать" вставить слово "расчетную".

19. [Пункт 6.32](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE9yBr5M). Первый абзац изложить в новой редакции: "В лестничных клетках не допускается размещать трубопроводы с горючими газами и жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов, открыто проложенные электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц."

Текст [пункта](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE9yBr5M) дополнить третьим, четвертым и пятым абзацами следующего содержания:

"В объеме обычных лестничных клеток не допускается встраивать помещения любого назначения, кроме помещения охраны.

Под маршами первого, цокольного или подвального этажа допускается размещение узлов управления отоплением, водомерных узлов и электрических вводно-распределительных устройств.

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы отопления".

20. [Пункт 6.33](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEAyBrDM) изложить в новой редакции: "В объеме лестничных клеток, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости.

Лифтовые шахты, размещаемые вне зданий, допускается ограждать конструкциями из негорючих материалов с ненормируемыми пределами огнестойкости".

21. [Пункт 6.37](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFEByBrEM). После слов "объемно-планировочными решениями" поставить точку, дальнейший текст изложить в редакции:

"Эти переходы должны быть открытыми и, как правило, не должны располагаться во внутренних углах здания.

При примыкании одной части наружной стены здания к другой под углом менее 135° необходимо, чтобы расстояние по горизонтали до ближайшего дверного проема в наружной воздушной зоне до вершины внутреннего угла наружной стены было не менее 4 м; это расстояние может быть уменьшено до величины выступа наружной стены; данное требование не распространяется на переходы, расположенные во внутренних углах 135° и более, а также на выступ стены величиной не более 1,2 м.

Между дверными проемами воздушной зоны и ближайшим окном помещения ширина простенка должна быть не менее 2 м.

Переходы должны иметь ширину не менее 1,2 м с высотой ограждения 1,2 м, ширина простенка между дверными проемами в наружной воздушной зоне должна быть не менее 1,2 м".

22. [Пункт 6.42](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDAFE4yBrAM) исключить.

23. [Пункт 7.22](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDA8EFyBrDM). Первый абзац дополнить текстом следующего содержания: "Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется".

24. [Пункт 7.23](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDA8EFyBr9M) изложить в редакции: "В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности, кроме Ф1.3, допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным или цокольным этажом и первым этажом. Они не учитываются при эвакуации, за исключением случая, оговоренного в 6.9.

Эти лестницы должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре.

Допускается не предусматривать вышеуказанного ограждения таких лестниц в зданиях класса Ф5 при условии, что они ведут из подвального или цокольного этажа с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения первого этажа тех же категорий".

25. [Пункт 8.3](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDA8E9yBrBM). В первом абзаце слова "а также" заменить словом "либо".

26. Пункт 8.4. В [первом абзаце](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDA8EAyBr8M) после слова "зданий" вставить слова ", кроме зданий класса Ф1.4,".

[Второй абзац](consultantplus://offline/ref=376025E79DD9DB11E46DFF3E2FBDCE1AF7E95E9BADB03ECBE299398D92C78B20CCB836DDA8EAyBr9M) дополнить текстом: "Указанные марши и площадки могут быть стальными, должны иметь уклон не более 2:1 и ширину не менее 0,9 м".